Стабилизатор напряжения инверторного типа с двойным       преобразованием и технологией онлайн

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

INV-350/550VA

Перед эксплуатацией данного изделия внимательно прочтите данную инструкцию.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКТА ТОРГОВОЙ МАРКИ SOLPI-M!

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и правилами эксплуатации стабилизатора напряжения (далее по тексту – стабилизатор или изделие) инверторного типа торговой марки «SOLPI-M». А также содержит важные инструкции безопасности, которые должны неукоснительно выполняться во время транспортировки, установки и эксплуатации стабилизатора.

Стабилизатор может быть установлен и эксплуатироваться людьми без специального образования.

Стабилизатор используется в сети переменного напряжения 220-230В , частотой 50 Гц и предназначен для частного , домашнего и промышленного использования . Недопустимо применять стабилизатор для питания систем жизнеобеспечения в медицинских учреждениях.

Во время эксплуатации данное изделие должно быть постоянно заземлено. Подключение к сети должно быть через кабель изделия, имеющий «евровилку», в розетку с заземлением. Стабилизатор должен подключаться к розетке, рассчитанной на ток 5 Ампер и более.

Стабилизатор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом , ответственным за их безопасность . Дети должны находиться под присмотром ответственным за безопасность.

Во избежание повреждения стабилизатора рекомендуется выполнять транспортировку его в собственной упаковке.

В аварийных ситуациях (таких как повреждение корпуса, передней панели индикации или шнура питания, попадания жидкости или каких-либо посторонних предметов внутрь корпуса) немедленно выключите электропитание, отключите стабилизатор от сети и обратитесь в сервисный центр или к дилеру.

Не подключайте к стабилизатору устройства, мощность которых превышает его номинальную мощность. (При выборе стабилизатора рекомендуется брать минимум 20-ти % запас мощности стабилизатора от мощности подключаемых устройств).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка и эксплуатация стабилизатора в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, содержащей токопроводящую пыль или газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также вблизи источников открытого пламени и инфракрасного излучения;

- установка и эксплуатация стабилизатора в условиях повышенной влажности (см. таблицу СПЕЦИФИКАЦИЯ), вибрации, запылённости, воздействия жидкостей на корпус и прямого попадания солнечных лучей;

- установка и эксплуатация стабилизатора в местах, не обеспечивающих воздухообмена для его охлаждения, закрывать вентиляционные отверстия в корпусе стабилизатора;

- разбирать стабилизатор;

- перегружать стабилизатор;

- подключать к сети 220В без заземления;

- эксплуатация стабилизатора с повреждениями корпуса и питающего кабеля с вилкой.

Подключение и отключение нагрузки к розеткам стабилизатора производить только при отключенном стабилизаторе.

Перед включением стабилизатора в питающую сеть, в случае если он хранился или перевозился при отрицательных температурах, изделие должно быть выдержано в помещении при температуре не ниже +18 С и не менее 4-х часов.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 . основные характеристики:

| модель | INV-350VA | INV-550VA |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 350ВА | 550ВА |
| Входное напряжение переменного тока | 90-310В~ |  |
| Входная частота | 43-57 Гц |  |
| Номинальное выходное напряжение | 220В/230В~ |  |
| Точность выходного напряжения | ±2 % |  |
| Выходная частота | синхронизирована с входной частотой |  |
| Макс. Входной ток | 2A | 2.6A |
| Максимальный выходной ток | 1.6A | 2.5A |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна |  |
| Мощность холостого хода | <15Вт |  |
| Эффективность | максимум 95% от полной нагрузки |  |
| Коэффициент входной мощности | максимум 0.97 |  |
| Отключение при пониженном напряжении | При входном напряжении менее 90±5В или выходном напряжении менее 180 В±5В |  |
| Восстановление под напряжением | При входном напряжении более 110 ±5 В |  |
| Отключение от перенапряжения | Когда входное напряжение превышает 310±5 В, или выходное напряжение превышает 245 В (для выхода 220 В) или 253 В (для выхода 230 В) |  |
| Восстановление от перенапряжения | При входном напряжении менее 310±5 В |  |
| Отключение от перегрева | При температуре теплоотвода более 85±5 C |  |
| Восстановление после перегрева | При температуре теплоотвода менее 65±5 C |  |
| Защита от короткого замыкания | Да, подробную информацию смотрите в разделе “6.5 Защита от короткого замыкания”. |  |
| Защита от перегрузки | Да, подробную информацию смотрите в разделе “6.6 Защита от перегрузки”. |  |
| Не соответствует входной частоте | Отключите потребитель если входная частота превысит 43-57 Гц. Когда входная частота вернется в диапазон 43-57 Гц, потребитель можно включить. |  |
| Время задержки | 3 сек |  |
| Режим охлаждения | Конвекция (без вентилятора) |  |
| Уровень IP | IP20 |  |
| Рабочая температура | +5°C - +40°C |  |
| Рабочая влажность | не более 95%, без образования конденсата |  |
| Температура хранения | -20°C - +45°C |  |
| Размер продукта | 261x159x70 мм |  |
| Вес нетто | 1,7 кг | 1,85 кг |
| Размер упаковки | 305x170x95 мм |  |
| Вес брутто | 1,95 кг | 2,1 кг |

2.2. ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

При различном входном напряжении нагрузочная способность стабилизатора различается. Пожалуйста, подключайте приборы в соответствии с приведенной ниже диаграммой нагрузки, убедитесь, что стабилизатор не перегружен. Особые меры предосторожности: если нагрузка превышает максимально допустимую, выходное напряжение будет соответственно снижено. Если выходное напряжение ниже 180 В ± 5 В, стабилизатор будет немедленно отключен.

| Вход Напряжение | INV-350VA |  | INV-550VA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность % | Максимальная мощность нагрузки % (не менее 5 с) | Номинальная мощность % | Максимальная мощность нагрузки % (не менее 5 с) |
| 90 | 47% | 70% | 42% | 56% |
| 95 | 49% | 74% | 44% | 59% |
| 100 | 52% | 78% | 46% | 63% |
| 105 | 55% | 82% | 49% | 66% |
| 110 | 57% | 86% | 51% | 69% |
| 115 | 60% | 92% | 53% | 72% |
| 120 | 62% | 94% | 56% | 75% |
| 125 | 65% | 98% | 58% | 78% |
| 130 | 68% | 101% | 60% | 81% |
| 135 | 70% | 105% | 63% | 84% |
| 140 | 73% | 109% | 65% | 88% |
| 145 | 75% | 113% | 67% | 91% |
| 150 | 78% | 117% | 69% | 94% |
| 155 | 81% | 121% | 72% | 97% |
| 160 | 83% | 125% | 74% | 100% |
| 165 | 86% | 129% | 76% | 103% |
| 170 | 88% | 133% | 79% | 106% |
| 175 | 91% | 137% | 81% | 109% |
| 180 | 94% | 140% | 83% | 112% |
| 185 | 96% | 144% | 86% | 112% |
| 190 | 99% | 148% | 88% | 112% |
| 195 | 100% | 150% | 90% | 112% |
| 200 | 100% | 150% | 93% | 112% |
| 205 | 100% | 150% | 95% | 112% |
| 210 | 100% | 150% | 97% | 112% |
| 215 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 220 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 225 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 230 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 235 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 240 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 245 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 250 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 255 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 260 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 265 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 270 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 275 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 280 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 285 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 290 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 295 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 300 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 305 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 310 | 100% | 150% | 100% | 112% |

2.3.   ГРАФИК НАГРУЗКИ

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

3.1. Упаковка ---------------------------------------------------   1 шт.

3.2. Руководство пользователя ---------------------------- 1 шт.

3.3.  Стабилизатор напряжения ---------------------------- 1 шт.

3.4. Шаблон для крепления на поверхность ----------- 1 шт.

3.5.  Комплект для крепления (дюбель +саморез) --- 3 шт.

4. ВНЕШНИЙ ВИД СТАБИЛИЗАТОРА.

4.1. Передняя панель АСН	4.2. Боковая панель АСН

4.3. Задняя панель АСН

1-Светодиодный дисплей

2- Выключатель питания

(с функцией «восстанавливаемого

предохранителя»)

3- Входной кабель переменного тока

4- Выходной разъем

5- Узел крепления стабилизатора на поверхность

6- Переключатель 220В/230В

5. УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Установка, подключение, отключение, эксплуатация, техническое обслуживание и устранение возможных неисправностей стабилизатора должны выполняться пользователем, изучившим настоящее Руководство пользователя.

При несоблюдении вышеуказанных требований производитель не несет ответственности за работоспособность стабилизатора и возможные последствия, связанные с неправильной установкой, подключением, отключением, и обслуживанием стабилизатора, а повреждения и неисправности в процессе эксплуатации не будут считаться гарантийным случаем.

Освободите стабилизатор перед установкой от упаковки. (упаковка пригодна для утилизации, утилизируйте упаковку как вторсырьё).

Осмотрите стабилизатор и кабель питания с вилкой на предмет отсутствия повреждений корпуса и изоляции кабеля.

При монтаже стабилизатора на вертикальную поверхность используйте ШАБЛОН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ. Установите стабилизатор в помещении с нормальной циркуляцией воздуха, в месте отсутствия прямого попадания солнечных лучей и защищенным от пыли.

6. РАБОТА СТАБИЛИЗАТОРА

6.1. выбор выходного напряжения

• Нажатием кнопки мы можем установить выходное напряжение 220 В или 230 В.

Длинная кнопка – 220В                                           Короткая кнопка – 230В

6.2. Защита от высокого напряжения

• Если входное напряжение превышает норму, выход автоматически отключается и появляется символ “ Н” на дисплее. Когда входное напряжение вернется в рабочий диапазон, стабилизатор автоматически восстановит выходное напряжение.

6.3. Защита от низкого напряжения

• Если входное напряжение ниже минимального значения, выход будет отключен автоматически, и символ “ L” будет отображена на дисплее. Когда входное напряжение вернется в нормальный диапазон, стабилизатор автоматически восстановит выход.

6.4. Защита от перегрева

• В случае, если температура радиатора выходит за пределы нормального диапазона, выход автоматически отключится, и символ “t” на дисплее будет мигать. Когда температура радиатора вернется в нормальный диапазон, стабилизатор автоматически восстановит выход.

6.5. Защита от короткого замыкания

• В случае возникновения короткого замыкания на выходе стабилизатора или потребителя выход стабилизатора будет немедленно отключен. • В то же время символ " S-O " будет отображаться на дисплее и непрерывно мигать в течение 12 сек, затем начинается обратный отсчет "3 ", " 2", "1 ". После завершения обратного отсчёта выходной сигнал на стабилизаторе автоматически восстановится. • Если после отключения подключенного прибора защита снова срабатывает, обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр для ремонта. • Если в стабилизаторе произошло внутреннее короткое замыкание, предохранитель на внутренней печатной плате перегорит, отключив входное питание или внешнее питание. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ или ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (с функцией предохранителя) сработает, отключив подачу входного питания. В этом случае для ремонта обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

6.6. Защита от перегрузки.

Если нагрузка превысит максимально допустимую, выходное напряжение будет соответственно понижено. Когда выходное напряжение станет меньше 180 В± 5 В, выходное напряжение будет немедленно отключено. • В то же время символ "L-O " будет отображаться на дисплее и непрерывно мигать в течение 12 секунд, затем начнется обратный отсчет " 3", " 2", " 1". Как только обратный отсчет будет завершен, выходное напряжение стабилизатора будет восстановлено автоматически.

В случае перегрузки стабилизатора следуйте приведенным ниже инструкциям: • Установите выключатель питания в положение «ВЫКЛ», чтобы отключить питание от сети. • Выключите все подключенные приборы и снимите превышающую нагрузку. • Включите стабилизатор, а затем подключите приборы. Если защита от перегрузки повторяется после выполнения описанных выше действий, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта.

6.7. Контроль входной частоты.

• В случае, если входная частота выходит за пределы диапазона (43-57 Гц), выход автоматически отключается, и на дисплее отображается символ “FXX” или “F”. **xx - двузначное цифровое число, представляющее собой частоту в реальном времени. • Когда входное напряжение вернется в нормальное значение стабилизатор автоматически восстановит выходное напряжение.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Данный стабилизатор практически не требует технического обслуживания! Однако регулярное техническое обслуживание может продлить срок службы изделия, выполнив следующие действия: Регулярный осмотр • Полностью отключите стабилизатор от электросети. • Используйте хлопчатобумажную ткань и моющее средство для очистки корпуса и вентиляционных отверстий. • Проверьте на целостность вилку и кабель-шнур стабилизатора напряжения.

• При возникновении неисправности или отклонении стабилизатора от нормы, пожалуйста, измерьте и проверьте параметры, при необходимости обратитесь в сервисный центр. • Во время грозы и молний для предотвращения неисправности стабилизатор необходимо отключать от сети • Не следует проводить техническое обслуживание при работающем стабилизаторе.

8. ДИСПЛЕЙ.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

| КОД ОШИБКИ | СОСТОЯНИЕ | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ | ПРИЧИНА | ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мигание | Защита от перенапряжения на входе | Входное напряжение слишком высокое | Подождите, пока входное напряжение не снизится до диапазона восстанавливаемого напряжения, после чего выходное напряжение восстановится автоматически. |
|  |  |  | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита от пониженного входного напряжения | Входное напряжение слишком низкое | Подождите, пока входное напряжение не повысится до диапазона восстанавливаемого напряжения, после чего выходное напряжение восстановится автоматически. |
|  |  |  | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр |
|  | Мигание | Защита от перенапряжения на выходе | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита от пониженного напряжения/ перегрузки на выходе | Нагрузка превышает номинальную в 1,5 раза | Уменьшите нагрузку до номинального значения . |
|  |  |  | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр |
|  | Мигание | Защита от короткого замыкания на выходе | Внутри нагрузки происходит короткое замыкание. | Снимите и проверьте, есть ли неисправность нагрузки. |
|  | Мигание | Защита от перегрева | Длительная работа в режиме перегрузки приводит к перегрузке МОП-транзистора. | Уменьшите нагрузку до номинального значения . |
|  |  |  | Отказ внутренней цепи | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита от сбоя внутреннего термостата | Внутренний термостат поврежден или имеет плохой контакт. | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита входной частоты и отображение текущей фактической входной частоты | Частота входного напряжения сети или генератора выходит за пределы допустимого диапазона | Подождите, пока частота сети вернется в допустимый диапазон, или замените генератор на более стабильный с выходной частотой. |
|  |  |  | Форма входного сигнала сильно искажена, а схема дискретизации входного напряжения неисправна. | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита входной частоты, если частота больше или равна 100 Гц | Частота входного напряжения сети или генератора выходит за пределы допустимого диапазона | Подождите, пока частота сети вернется в допустимый диапазон, или замените генератор на более стабильный с выходной частотой. |
|  |  |  | Форма входного сигнала сильно искажена, а схема дискретизации входного напряжения неисправна. | Обратитесь в сервисный центр . |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора - 12 месяцев со дня продажи в пределах гарантийного срока хранения, а при монтаже Продавцом – с даты монтажа . При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска стабилизатора изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

ВНИМАНИЕ! Покупатель ОБЯЗАН проследить за правильностью заполнения гарантийного талона (должны быть указаны: модель изделия, заводской или серийный номер, производитель, торгующая организация, дата изготовления и продажи, штамп продавца и личная подпись Покупателя).

В случае приобретения изделия в интернет-магазине либо маркетплейсе необходимо предоставить чек ( копию электронного чека) подтверждающего факт приобретения стабилизатора и его дату , который находится в личном кабинете.

Производитель не несёт ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением правил установки и эксплуатации, предусмотренной данным руководством.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- не предъявления правильно заполненного гарантийного талона о приемке и продаже стабилизатора;

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных настоящим паспортом;

- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других, не предусмотренных данным руководством вмешательств;

- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);

- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных предметов;

- пользования стабилизатора не по назначению, подключению нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора, подключению к сети с параметрами, отличными от указанных в характеристиках стабилизатора.

В том случае если неисправность изделия вызвана нарушением условий его   эксплуатации Покупателем, то Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РФ :

Адреса Сервисных  Центров можно найти на сайте – wwwHYPERLINK "http://www.solpi.ru/".HYPERLINK "http://www.solpi.ru/"solpiHYPERLINK "http://www.solpi.ru/".HYPERLINK "http://www.solpi.ru/"ru  -- в разделе «СЕРВИС».

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РБ :

Адреса Сервисных  Центров можно найти на сайте – wwwHYPERLINK "http://www.solpi.ru/".HYPERLINK "http://www.solpi.ru/"solpiHYPERLINK "http://www.solpi.ru/".HYPERLINK "http://www.solpi.ru/"ru  -- в разделе «СЕРВИС».

Головной офис  : ,   ООО «Александра»

222512 , г.Борисов , ул. Ватутина , 32 .  Минская обл.

тел. +375177747090  , +375297794444

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Стабилизатор напряжения торговой марки SOLPI-M модель __________________________ Заводской номер Дата изготовления 20 год Изготовитель: SEYAS ELECTRONICS CO.,LTD Китай. Торгующая организация Дата продажи 20______года. Адрес сервисного центра: Подпись покупателя Отметки о ремонте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | Дата |  |
| Гарант./негарантийный |  | Гарант./негарантийный |  |
| Заметки |  | Заметки |  |
| Дата |  | Дата |  |
| Гарант./негарантийный |  | Гарант./негарантийный |  |
| Заметки |  | Замет |  |
| Поставщик на территорию Республики Беларусь ООО «Александра» Поставщик на территорию Российской Федерации ООО «Вектор». |  |  |  |